## ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer as informações básicas necessárias à elaboração de propostas para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA USINA DE MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA MAIOR OU IGUAL A 54,4 KWP NA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, A FIM DE GARANTIR A SUA PLENA OPERAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE TODOS OS BENS, MATERIAIS, SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO, CONSOANTE ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

2. MISSÃO E COMPROMISSO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Caberá à CONTRATADA, na abrangência deste objeto licitado, desenvolver todos os Serviços inerentes a execução, operação e manutenção de uma usina microgeradora fotovoltaica maior ou igual a 54,4 kWp, visando atingir os resultados e o desempenho estabelecido neste Termo de Referência, assegurando sempre o cumprimento das Normas Brasileiras aplicáveis ao objeto contratado.

3. LEGISLAÇÃO

•	Lei n° 8.666 de 21/06/1993

•	Resolução Normativa nº 414 de 09/09/2010 – ANEEL

•	Resolução Normativa nº 482 de 2012 – ANEEL

•	Resolução Normativa nº 687 de 2015 – ANEEL

•	Resolução Normativa nº 786 de 2017 – ANEEL

4. ANEXOS

1 – Memorial Descritivo do Projeto Elétrico;

2 – Planilha orçamentária;

3 – Detalhamento de BDI;

4 – Cronograma Físico-Financeiro;

5 – ART CREA;

6 – Composições dos preços dos materiais;

7 – Orçamentos dos materiais e mão de obra;

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes das obrigações assumidas em decorrência deste Termo correrão por conta de recursos abaixo:

0016 - 01.001.01.031.0001.2002.449051000000

6. DO VALOR

6.1. Estimado o valor de R$ 272.676,52 (duzentos e setenta e dois mil seiscentos e setenta e seis mil reais e cinquenta e dois centavos).

7. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento será de até 10 dias a partir da data de apresentação da Nota Fiscal para Câmara Municipal de Alta Floresta, que deve conter no corpo da Nota Fiscal todos os dados pertinentes ao contrato, Certame, concedente do Recurso e dados bancários da empresa, juntamente com certidão Negativa de Débito Estadual e Federal. Conforme Art. 78 da lei 8.666/93, inciso XV o atraso SUPERIOR a 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrente de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, ou guerra assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações até que seja normalizada a situação.

7.2. O pagamento será efetuado em 3 (três) etapas, sendo 50% na primeira etapa em até trinta dias, apos execução de serviços preliminares e apresentação de Nota fiscal entrega futura dos equipamentos para instalação do sistema fotovoltaico, 20% na segunda etapa com medição e 30% na terceira e última etapa com medição e homologação do projeto, prazos conforme prevê o cronograma físico-financeiro.

8. DO PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO

8.1. O prazo para execução da obra é de 90 (noventa) dias contados a partir da ordem de serviço expedida pelo ordenador de despesas, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

8.2 OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM INSTALAÇÃO DOS PRODUTOS E MATERIAIS CONFORME CARACTERÍSTICAS DO MEMORIAL DESCRITIVO, BOM BASE NA REFERENCIA INDICADA SENDO IGUAL OU EQUIVALENTE AS MARCAS E ESPECIFICAÇÕES APRESENTADA.

9. DA VIGÊNCIA

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 90 (noventa) dias contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja entendimento entre as partes baseado no art. 57 da lei 8.666/93.

10. FORMA DE EXECUÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS TÉCNICAS:

10.1. Os referidos serviços deverão ser executados de acordo com as especificações apresentadas neste termo de referência, projeto e planilha de composição de custo, anexos.

a) As normas, manuais, instruções e especificações para serviços dessa natureza deverão ser obedecidas.

b) Todo pessoal da Contratada deverá possuir habilidade e experiência para executar adequadamente os serviços que lhe forem atribuídos.

c) A Contratada deverá fornecer equipamentos e apetrechos dos tipos e quantidades que venham a ser necessários para executar satisfatoriamente os serviços.

d) A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação durante toda a execução dos serviços.

e) A Contratada deverá atender todas as especificações fornecidas pela Câmara Municipal, fornecendo todo tipo de equipamentos, pessoal e materiais necessários e que tomará todas as medidas para assegurar o controle de qualidade adequado.

11. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. Executado o Contrato, os serviços serão recebidos através de Termo de Recebimento Provisório e após, Definitivo.

a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante Termo Circunstanciado em até 15 (quinze) dias do comunicado escrito da Contratada.

b) Definitivamente pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização mediante Termo Circunstanciado assinado pelas partes, após terem os serviços sido examinados e julgados em perfeitas condições técnicas. O prazo não poderá ser superior a 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório.

c) Rejeitadas as que forem executadas em desacordo com o estabelecido no procedimento licitatório.

d) O Recebimento Provisório ou definitivo não exclui a Contratada pela responsabilidade civil, pela qualidade e execução dos serviços, podendo ocorrer solicitação para correção de defeitos de elaboração que surgirem dentro dos limites de prazo de garantia estabelecido pela lei.

Obs.: A entrega das obras em desconformidade com o especificado obrigará o adjudicatário a:

a) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou do emprego de materiais de baixa qualidade;

b) Caso a correção não seja feita, o adjudicatário sujeitar-se-á a aplicação das sanções legais cabíveis;

12. DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

a) A fiscalização da execução será exercida por Wesley Meurer Cardoso, Engenheiro Eletricista, CREA PR 168706, Telefone: (66) 3521-3708 – ao qual competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

b) A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

c) Os fiscais da execução anotarão em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou vícios observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13. DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS

13.1. As medições serão efetuadas da seguinte forma:

a) Após a execução dos serviços, a Contratada deverá comunicar a Contratante da necessidade de medição. Esse oficio deverá ser encaminhado com a referida planilha da medição e fotos dos serviços executados definitivamente assinada pelo responsável técnico da obra.

b) Todos os serviços deverão estar disponíveis para visualização durante a medição.

c) Para recebimento das medições, deverá ser apresentado pela Contratada, durante o processo de medição.

d) Para recebimento das medições, deverá ser apresentado pela Contratada o diário de obras, devidamente atualizado e assinado pela Contratada e fiscalização.

13.2. As medições serão enviadas aos órgãos gestores dos recursos para verificação e acompanhamento dos serviços medidos.

14. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

14.1. A fiscalização do Contrato será exercida por servidor do quadro  da Câmara Municipal designado por portaria.

15. DOCUMENTOS RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1.	Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia – CREA, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados atualizadas.

15.2.	Comprovação da capacitação técnica do(s) Técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação.

15.3. Comprovação da capacitação técnica da empresa, mediante apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em nome da empresa, relativos à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, com a apresentação da sua respectiva ART;

15.3.1.	Caso a Capacidade Técnica do profissional esteja vinculada à empresa licitante, o mesmo servirá como capacidade técnica de ambos;

15.4.	Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, considerados essenciais para a execução contratual;

15.5.	Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro da licitante no ato do processo licitatório com a apresentação de declaração de compromisso de vinculação futura no envelope de habilitação, além de fazer parte do corpo técnico da empresa também na assinatura do contrato, caso o licitante se sagre vencedor do certame;

15.5.1.	Deverá (ão) comprovar seu(s) vínculo(s) com a Proponente, mediante a apresentação de um dos seguintes documentos:

a) Cópia da Ficha de Registro de Empregado com cópia da ART de cargo ou função, devidamente visada pelo CREA; ou

b) Cópia do Contrato de Trabalho ou de Prestação de Serviços com cópia da ART de cargo ou função, devidamente visada pelo CREA; ou

c) Cópia do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social vigente ou documento da última eleição de seus administradores devidamente registrada na Junta Comercial ou Cartório, no caso de sócio ou diretor; ou

d) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais poderão ser substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada através da apresentação dos mesmos documentos exigidos neste edital.

e) Execução de usina microgeradora fotovoltaica, potência geradora maior ou igual a 20 KWP. Não será aceito como comprovação o somatório de potências em usinas fotovoltaicas distintas.

f) Projeto de usina microgeradora fotovoltaica, com potência geradora maior ou igual 20 KWP.  Não será aceito como comprovação o somatório de potências em usinas fotovoltaicas distintas.

15.6.	Declaração de vistoria, de que o licitante, por intermédio de seu Responsável Técnico devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor de todas as informações relativas à sua execução.

15.6.1. A vistoria será acompanhada por servidor da Câmara Municipal de Alta Floresta, designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 07:00 ás 13:00, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (66) 3521-5030.

15.6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 48 horas úteisl anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

15.6.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

15.6.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, que apresentar CD-Rom, “pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, serão disponibilizadas as informações relativas ao objeto da licitação, de acordo com as normas do setor de licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

15.6.5. Caso a licitante não queira realizar a visita técnica na obra objeto desta Concorrência Pública, deverá apresentar em substituição ao Atestado de Visita, Declaração Formal, assinada pelo responsável técnico da licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, que assumo total responsabilidade por esse fato, e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Câmara Municipal de Alta Floresta.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

16.1. A Contratada obriga-se a:

a) Comparecer em no máximo 5 (cinco) dias, após ser notificada pela Contratante, na sala da Assessoria Técnica I, para assinatura do Contrato.

b) Após 03 (três) dias da assinatura do contrato apresentar na Gerencia de Convênios e Contratos, comprovação de registro no CREA/MT, do respectivo Contrato, com ART de execução da empresa e do(s) profissional(is), juntamente com o comprovante de pagamento;

c) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização no tocante a execução dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas no Contrato definido e conforme especificações constantes do Termo de Referência, do processo licitatório.

d) Sujeita-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações procedentes, caso ocorram;

e) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nas licitações;

f) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, taxas, fretes, seguros e quaisquer     outras que incidam ou venham incidir na execução do contrato;

g) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a secretaria Municipal ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade;

h) Efetuar a substituição imediata do profissional que não desempenhar suas atividades de acordo com as especificações e qualidades necessárias ao fiel e integral cumprimento do objeto contratado;

i) Empregar métodos de trabalho que conduzam à boa qualidade final dos serviços e a prestar os esclarecimentos solicitados em qualquer fase ou etapa de sua execução;

j) Assumir exclusiva responsabilidade por danos pessoais sofridos por empregados seus ou de suas subcontratadas, durante a execução dos serviços, exonerando expressamente a CONTRATANTE e a Fiscalização de qualquer responsabilidade,

k) Refazer, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, qualquer parte dos serviços que tenha sido executada de modo incorreto ou de forma insatisfatória, dentro do prazo que para tal for estabelecido entre as Partes;

l) Não subcontratar, parcial ou totalmente, o objeto deste CONTRATO;

m) Obedecer na integra o plano de execução/custos, especificações técnicas, memorial descritivo e projetos.

n) Manter o diário de obra no local do serviço, com registro atualizado da evolução das etapas. Na ocasião da fiscalização, caso o diário de obra não esteja disponível, a Contratada será notificada ou advertida.

o) Dispor de E.P.I´s para todos os trabalhadores e exigir o uso no canteiro da obra, a fim de exercerem suas atividades de forma segura, zelando pela integridade física e protegendo contra acidentes de trabalho, sob pena de incorrer nas penalidades previstas na legislação vigente.

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Analisar e aprovar o cronograma de execução e planilha de preços apresentada pela contratada para execução dos serviços demandados. Após a aprovação do cronograma e planilha, expedir, se for o caso, a correspondente nota de empenho e a competente ordem de serviço;

b) Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada nos serviços prestados;

c) Verificar minunciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos definitivos;

d) O acompanhamento, fiscalização e o cumprimento das obrigações da contratada, ficará sob a responsabilidade conforme Item 12, alínea a), juntamente com o ordenador de despesas;

e) Efetuar o pagamento no prazo previsto, mediante comprovação da execução das obras;

f) Comunicar à empresa sobre possíveis irregularidades observadas na execução dos serviços, para imediata execução;

g) Designar servidor responsável pela fiscalização e recebimento das obras objetivo do presente contrato.

18. DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

18.1. Na Proposta de Preços deverão constar:

a) Apresentar o Cronograma físico-financeiro, levando-se em conta o prazo de execução proposto, constando de:

- Etapas de execução.

- Valores da etapa da execução.

- Distribuição das etapas ou serviços ao longo do prazo de execução.

- Percentuais totais e acumulados.

- Acumulado mensal e geral.

- Planilha de resumo de preço.

- Planilha de orçamento, sendo que os preços unitários sejam expressos em algarismo e preço global por extenso.

- Apresentar BDI em conformidade com o Projeto Básico anexo ao edital.

- Os quantitativos deverão estar em conformidade com a Planilha apresentada no projeto básico não sendo aceito nenhuma alteração dos mesmos.

- O cronograma físico de execução da obra deverá ser compatível ao apresentado no projeto básico.

19.DAS DEFINIÇÕES E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica

ART – Anotação de Responsabilidade Técnicas

CAT – Certidão de Acervo Técnico

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto

FV – Fotovoltaica

IEC – International Electrotechnical Commission

P-SDE – Supervisão de desenvolvimento de sistemas energéticos

PRODIST – Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas

UC – Unidade Consumidora de Energia Elétrica

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Para efeito da presente especificação, o termo CONTRATADA define o proponente vencedor do certame licitatório, a quem for adjudicado o objeto, o termo CONTRATANTE define se como sendo a Câmara Municipal de Alta Floresta.

20.2. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos não poderão constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar se á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as complementações e acessórios necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos.

20.3. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, as ferramentas, os materiais, a mão de obra, os insumos, todos os tipos de transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar embutidos na proposta apresentada.

20.4. Também serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os tributos, emolumentos, alvarás, licenças e encargos necessários à execução dos serviços. Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos nesse documento. As despesas das obras com participação financeira do consumidor junto a Distribuidora de energia elétrica local quanto as adequações do sistema de distribuição serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

20.5. Não caberá qualquer pleito de alteração dos valores contratados pela substituição de métodos e meios de produção incompatíveis com o conjunto dos serviços a realizar nas quantidades, prazos e qualidade requeridos.

20.6. Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão de obra e outros, serão de responsabilidade da CONTRATADA, não sendo, em hipótese alguma, considerados na medição.

20.7. A análise, pela CONTRATANTE, dos materiais e sistemas aplicados nos serviços será rigorosa quanto aos critérios de qualidade, eficiência energética, redução de impactos ambientais e sustentabilidade. Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações deste termo de referência e serem de primeiro uso.

20.8. Caso haja necessidade de substituição dos materiais especificados por outros equivalentes, deve ser comunicada a CONTRATANTE, para que seja autorizada a substituição, e que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência aos critérios do parágrafo anterior.

20.9. A equivalência indicada é em relação ao atendimento aos requisitos e critérios mínimos de desempenho especificados e normatizados, de materiais, de fabricação, de funcionalidade e de ergonomia. A equivalência será avaliada pela CONTRATANTE, antes do fornecimento efetivo, mediante apresentação do material proposto pela CONTRATADA, juntamente com laudos técnicos do material ou produto, laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por laboratórios autorizados pelo INMETRO, com ônus para a CONTRATADA.

20.10. A CONTRATADA deve apresentar as informações, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para comprovação da sua qualidade. Os ensaios e as verificações serão providenciados pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE e executados por laboratórios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela CONTRATANTE.

20.11. Os materiais que não atenderem às normas e especificações constantes deste termo de referência não poderão ser estocados no canteiro de obras.

20.12. A CONTRATANTE não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento tempestivo dos materiais, insumos e/ou dos serviços contratados.

20.13. Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela CONTRATANTE, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãos competentes.

20.14. A CONTRATADA deverá considerar todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo lhe, exclusivamente, todos os‐ ônus para reparação de eventuais danos causados.

20.15. No caso em que a CONTRATADA venha a, como resultado das suas operações, danificar áreas não incluídas no setor de seu trabalho ou, mesmo, prejudicar o funcionamento ou operação da planta operacional da CONTRATANTE, ela deverá recuperá-las deixando as conforme seu estado original.

20.16. A CONTRATADA cuidará para que o estoque e transporte de todo o material, equipamentos a serem utilizados na implantação da usina microgeradora fotovoltaica, bem como o entulho sejam realizados sem causar danos ou interrupções nas áreas adjacentes da planta operacional. A movimentação e o estoque deverão ser previamente avaliados a fim de compatibilizar as solicitações com os meios de acesso disponíveis.

20.17. A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem na menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, interno ou externo à planta operacional da CONTRATANTE.

20.18. A CONTRATADA será responsável, nas áreas em que estiver executando os serviços, pela proteção de toda a propriedade pública e privada, linhas de transmissão de energia elétrica, adutoras, telefone, fibra ótica, dutos de água, esgoto e drenagem pluvial e outros serviços de utilidade pública, nas áreas da CONTRATANTE e adjacentes, devendo corrigir imediatamente, às suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as conforme seu estado original.

20.19. Caso sejam observados detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública serão removidos imediatamente pela CONTRATADA, às suas expensas.

20.20. A remoção de todo entulho gerado nos serviços para fora do canteiro e para local permitido pela administração do município o qual estará instalada a usina fotovoltaica da CONTRATANTE será feita pela CONTRATADA.

20.21. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação dos demais serviços em execução até sua definitiva aceitação.

20.22. Não acarretarão quaisquer acréscimos aos preços propostos as exigências da CONTRATANTE relativas à instalação, colocação e emprego de equipamentos de proteção coletiva ou utilização de equipamentos de proteção individual, visto que já deverão estar previstos em seus preços unitários.

20.23. As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas, por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de culpa nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

20.24. Os representantes da CONTRATANTE e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso aos locais dos serviços e a todas as áreas onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos à execução dos serviços contratados.

20.25. Não será admitida a utilização do canteiro e dos locais de execução dos serviços como dormitório pelos funcionários da CONTRATADA.

Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo responsabilidade solidária ou subsidiária por parte da CONTRATANTE.

20.26. A CONTRATADA cuidará para que todos os locais de serviços permaneçam sempre limpos e organizados, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade.

20.27. Após a conclusão dos serviços de limpeza, a CONTRATADA deverá executar todos os retoques e arremates necessários apontados pela FISCALIZAÇÃO.

20.28. A CONTRATANTE não aceitará a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fornecedores, técnicos, entre outros.

20.29. Não poderão ser realizados nos locais dos serviços processos industriais que empreguem produtos ou produzam e/ou desprendam resíduos corrosivos ou tóxicos sólidos, líquidos, pulverulentos ou gasosos, nem que sejam origem de ruídos que causem incômodo à vizinhança.

20.30. São inaceitáveis nos locais dos serviços a decapagem ou limpeza química de metais ou qualquer processo de eletrodeposição química.

21. EQUIPE TÉCNICA

21.1. A CONTRATADA deverá manter, durante a execução dos serviços, a seguinte equipe técnica:

a) 01 (um) Gerente (Engenheiro Eletricista ou Engenheiro Civil), com experiência na gestão de empreendimentos para implementação de usinas de energia fotovoltaica ou infraestrutura (em tempo parcial, durante todo o prazo contrato);

b) 01 (um) Engenheiro de Projeto de usina fotovoltaica (Engenheiro Eletricista), com experiência em projetos e execução de obras de instalações prediais em baixa tensão, com histórico de projeto e execução de, no mínimo, 01 (um) sistema fotovoltaico de 20 KWP comprovado por Anotação de Responsabilidade Técnica  ART com registro no CREA, em tempo parcial,‐ durante o desenvolvimento da documentação, montagem, comissionamento e conexão com a rede da usina microgeradora fotovoltaica;

c) 01 (um) Coordenador (Engenheiro Eletricista), Responsável Técnico (residente) para supervisionar a obra, com experiência em projetos executivos de usinas fotovoltaicas com projeto de, no mínimo 01 (um) sistema de 20 KWP comprovado por Anotação de Responsabilidade Técnica - ART com registro no CREA, em tempo parcial, durante o desenvolvimento da documentação, montagem, comissionamento e conexão com a rede da usina microgeradora fotovoltaica;

Observação: O Coordenador poderá exercer as funções do Gerente do Empreendimento e do Engenheiro de Projeto de usina fotovoltaica, desde que seja Engenheiro Eletricista.

d) 01 (um) Encarregado (Técnico Eletrotécnico ou Engenheiro Eletricista), registrado no CREA ou CFT, para supervisão da obra com experiência em instalações em baixa tensão. Este técnico será residente em tempo integral durante o desenvolvimento da documentação, montagem, comissionamento e conexão com a rede da usina microgeradora fotovoltaica.

21.2. A CONTRATADA durante a fase de operação e manutenção, deverá disponibilizar no mínimo 01 (um)Técnico Eletrotécnico ou Engenheiro Eletricista, registrado no CFT ou CREA, com experiência em manutenção de instalações em baixa tensão, para realizar a inspeção e manutenção dos equipamentos da usina fotovoltaica microgeradora. Este técnico deverá estar disponível em tempo parcial durante a execução de inspeções e manutenções programadas na usina microgeradora fotovoltaica.

21.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar, justificadamente, a substituição de membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

22. REUNIÕES

22.1. Em até 05 (cinco) dias consecutivos após emissão da Autorização de Serviço, a CONTRATADA deverá realizar a reunião formal de início de projeto, junto aos responsáveis técnicos da CONTRATANTE, apresentando a equipe técnica, que será responsável pela execução dos serviços e o cronograma de execução. Esta reunião inicial deverá ser realizada na Câmara Municipal de Alta Floresta, Avenida Av. Ariosto da Riva, 2349, Centro, Alta Floresta - MT, CEP 78580-000 telefone (66) 3521-5030.

22.2. As reuniões periódicas de acompanhamento e coordenação dos serviços contratados deverão ser realizadas em local estabelecido de comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA.

22.3. A CONTRATANTE poderá a qualquer momento agendar reuniões para conhecer e acompanhar os serviços da CONTRATADA durante as fases de montagem, testes, manutenção e operação da usina microgeradora fotovoltaica.

23. CRONOGRAMA DA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA deverá seguir o cronograma para a implementação oferecida nesta licitação, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a atualização diária deste.

23.2. O período máximo do contrato de fornecimento, operação e manutenção da usina microgeradora fotovoltaica, objeto desta licitação, é de 90 (noventa) dias. O cronograma a ser apresentado pela CONTRATADA deve estar disposto em duas principais etapas.

23.3. Os detalhes de critérios de medição serão abordados no capítulo 9 deste termo de referência.

23.4. A CONTRATADA deverá apresentar o referido cronograma à apreciação da CONTRATANTE na reunião formal de início de projeto.

24. ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

24.1. A CONTRATADA deverá fornecer ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de todos os serviços executados, incluindo projetos e laudos. Todas as despesas relacionadas aos registros no CREA serão a cargo da CONTRATADA.

25. SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

25.1. A CONTRATADA deverá obedecer às Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho, as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e as demais legislações municipal, estadual e federal no que refere em relação a saúde e segurança do trabalho.

25.2. Os colaboradores da CONTRATADA deverão ser orientados para não trafegarem fora dos limites dos locais designados para realização dos serviços.

25.3. Os colaboradores da CONTRATADA deverão ser adequadamente treinados, habilitados e usar uniformes, identificações e equipamentos de proteção individuais previstos pelas normas de medicina sobre higiene e segurança do trabalho, cujo não atendimento poderá resultar na paralisação das obras pela CONTRATANTE.

25.4. A CONTRATADA manterá organizadas, limpas e em bom estado de higiene as instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação, passagens e escadarias, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

25.5. Caberá também à CONTRATADA a limpeza diária das áreas de uso da CONTRATANTE, que venham a receber qualquer sujeira decorrente da realização dos serviços.

25.6. A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio.

25.7. Caberá à CONTRATADA comunicar à CONTRATANTE e, nos casos de acidentes fatais, à autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio.

25.8. A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:

a) Assim estiver previsto e determinado no Contrato;

b) For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e de acordo com o projeto;

c) Houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista no Contrato;

d) Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da CONTRATANTE, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

e) A CONTRATANTE assim o determinar ou autorizar por escrito.

26. CANTEIRO DE SERVIÇOS

26.1. O canteiro de serviços tem por finalidade dar apoio aos serviços a serem executados pela CONTRATADA, e por esta razão, deve ter a capacidade de alojar adequadamente a equipe que executará os serviços e estocar o material a ser utilizado, de forma a garantir boas condições de higiene e segurança.

26.2. A CONTRATADA deverá executar, em local designado pela fiscalização da CONTRATANTE, instalações para banheiro, vestiário e refeitório, adequadas para utilização de seus funcionários e para a guarda de ferramentas, móveis, utensílios, arquivos e demais materiais necessários à realização dos serviços, responsabilizando se por sua segurança e limpeza, de acordo com as exigências de medicina e segurança do trabalho.

26.3. A CONTRATADA deverá se responsabilizar por todos os custos associados aos serviços e instalações durante suas atividades na execução dos serviços, incluindo todos os serviços públicos, escritórios temporários, alojamentos/acomodações e facilidades de transporte fornecidas por ela. Em hipótese nenhuma os ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos devem caber à CONTRATANTE.

26.4. O pessoal da CONTRATADA não será acomodado (alojado) na propriedade da CONTRATANTE. A CONTRATADA será responsável por organizar acomodações adequadas para o seu pessoal.

26.5. Para armazenamento temporário dos equipamentos e acessórios que serão aplicados na montagem da usina, poderá ser utilizado um espaço previamente autorizado pela fiscalização da CONTRATANTE.

26.6. Após a conclusão dos serviços a CONTRATADA deve remover do local todos os materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da execução dos serviços, deixando a área totalmente limpa.

27. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

27.1. A CONTRATADA deve instalar no canteiro de serviços placa que a identifique somente após prévio consentimento da fiscalização da CONTRATANTE, principalmente no que diz respeito a sua localização e dimensões.

27.2. A placa de identificação deve ser mantida, durante o decorrer do contrato, limpas, sem pichações e em perfeitas condições de visualização. Ao término do contrato, a placa de identificação deve ser retirada do local, bem como todos os acessórios de fixação e montagem.

27.3. A placa de identificação deverá conter no mínimo as seguintes informações de acordo com as exigências do CREA/MT:

-	Nome do profissional;

-	Título profissional;

-	Nº de registro no CREA;

-	Atividade(s) pela(s) qual(is) é Responsável Técnico;

-	Nome da empresa que representa; Número da(s) ART(s) correspondente(s); - Dados para contato.

28. NORMAS

28.1. Deverão ser observadas, no fornecimento, operação e manutenção da usina microgeradora fotovoltaica, as normas e códigos aplicáveis, sendo que as especificações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas serão consideradas como elementos base para quaisquer serviços ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

28.2. Onde essas faltarem ou forem omissas, deverão ser consideradas as prescrições, indicações, especificações, normas e regulamentos internacionais reconhecidos pelo setor como referência técnica, bem como condições de instalação de equipamentos que compõem os sistemas.

28.3. Todas as instalações deverão ser executadas, ensaiadas e testadas de acordo com as especificações.

28.4. Devem ser observados os seguintes normativos, mas sem se limitar a isso:

-NBR 5410: Execução de instalações elétricas de baixa tensão;

-NBR 5471: Condutores elétricos;

-NBR 5419:2015: Proteção contra descargas atmosféricas;

-NBR 16274:2014: Sistemas fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento, inspeção e avaliação de desempenho;

-NBR 11876:2010: Módulos fotovoltaicos Especificação;

-NBR 16149:2013: Sistemas fotovoltaicos (FV) Características da interface de conexão com a rede‐elétrica de distribuição;

-NBR 16150:2013: Sistemas fotovoltaicos (FV) Características da interface de conexão com a rede‐elétrica de distribuição Procedimento de ensaio de conformidade;

-NBR IEC 62116:2012: Procedimento de ensaios de encilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica;

-NBR 6813: Fios e cabos elétricos: Ensaio de resistência de isolamento;

-NBR 13248: Cabos de potência e condutores isolados;

-NBR 10476: Revestimento de zinco eletro depositados sobre ferro ou aço;

-NBR 5624/2012: Eletroduto rígido de aço carbono, com costura, com revestimento protetor e rosca;

-NBR 11888/2015: Bobinas e chapas finas a frio e a quente de aço-carbono e aço de alta resistência;

-NBR 7013: Chapas e bobinas de aço revestidas pelo processo contínuo de imersão a quente;

-NBR IEC 61643 1/2007: Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão;

-NBR 11876/2010: Módulos fotovoltaicos;

-NBR 15749:2009: Medições de resistência de aterramento e potenciais na superfície do solo;

-NBR 7117:2012: Medição da resistividade e determinação da estratificação do solo;

-NBR 15751:2009: Sistemas de aterramento de subestações;

-NBR 6649: Bobinas e chapas finas a frio de aço carbono para uso estrutural;

-NBR 7348: Pintura industrial;

-NBR IEC 60947: Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão;

-NBR IEC 60898: Disjuntores para proteção de sobre correntes para instalações domésticas e similares;

-NBR IEC 60439: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testado (PTTA);

-Portarias 004/2011 e 351/2014 – INMETRO;

IEC 61215: Qualificação de módulos fotovoltaicos;

-IEC 61646: Módulos fotovoltaicos;

-IEC 62116: Procedimento de ensaio anti ilhamento para inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica;

-IEC 61730: Qualificação de segurança do módulo FV, Partes 1 e 2; requisitos para construção e testes, incluindo a classe de proteção II;

-IEC 62108: Qualificação do design e aprovação de tipo dos módulos CPV (concentrador fotovoltaico), de acordo com a IEC 62108:2007/EN 62108:2008;

-IEC 61701: Teste de corrosão para neblina salina (maresia); requisitos dos módulos FV numa atmosfera rica em sais;

-IEC 62446: Grid connected photovoltaic systems;

-IEC 60364: Eficiência energética para instalações elétricas;

-IEC 61000: Compatibilidade eletromagnética;

-IEC 62109: Segurança de conversores de energia para uso em sistemas fotovoltaicos;

-IEC 62103: Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência;

-IEC 61730: Segurança de módulos fotovoltaicos classe 2;

-IEC 61140: Proteção contra choques elétricos;

-IEC 60269 4: Fusíveis de baixa tensão para proteção de dispositivos semicondutores;

-Norma EN 50539 11: Dispositivos de proteção contra surtos de baixa tensão;

-Normas técnicas da Distribuidora ENERGISA-MT;

-Documentos normativos da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL):

-PRODIST Módulo 3;

29. ESCOPO GERAL DO PROJETO

Objetivo

O presente Termo de Referência tem por objetivo fornecer as informações básicas necessárias à elaboração de propostas para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para execução de uma usina microgeradora fotovoltaica de 54,4 kWp nas dependências da Câmara Municipal de Alta Floresta, com índice de desempenho global (performance ratio) maior ou igual a 78,0%

Os serviços incluem: elaboração dos projetos e aprovação da solicitação de acesso para microgeração junto à Distribuidora local, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem, conexão à rede da Distribuidora local, comissionamento, testes, operação e manutenção com aferição por desempenho.

30. LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DA USINA MICROGERADORA FOTOVOLTAICA

A localização da usina microgeradora fotovoltaica será na Câmara Municipal de Alta Floresta.

Esta estação está conectada à rede de distribuição de energia elétrica pela unidade consumidora número 6/488090-5.

Figura 01: Vista aérea da Câmara Municipal de Alta Floresta

ESCOPO GERAL DA CONTRATAÇÃO

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS |
| --- | --- |
| Localização Geodésica | -9,879667, -56,086474 |
| Área disponível | 546 m² (área preenchida em vermelho) |
| Potência fotovoltaica a ser instalada | 54,4 kWp |
| Local de instalação dos módulos | Telhado |
| Local de instalação da sala dos inversores | Próximo ao Quadro Geral de Distribuição |
| Paralelismo com a rede da concessionária | Sim |

Para implantar a usina microgeradora fotovoltaica no local acima descrito é esperado que a CONTRATADA realize a instalação de um parque de painéis fotovoltaicos estimado em 320 metros quadrados, um abrigo para o inversor, transformador e quadros de proteção, gerenciamento e comunicação de dados.

Ao final da montagem da usina microgeradora fotovoltaica, a CONTRATADA deverá realizar testes de comissionamento, conexão com a rede da Distribuidora local e após a aprovação dos mesmos será dado o início da operação e manutenção da usina com aferição por desempenho.

Desta forma os serviços serão divididos em duas etapas:

-ETAPA 1: elaboração dos projetos e aprovação da solicitação de acesso para microgeração junto à

Distribuidora local, elaboração e aprovação das licenças ambientais necessárias, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem, comissionamento, testes e conexão à rede da Distribuidora local;

-ETAPA 2: operação e manutenção.

31. ESCOPO ETAPA 1

São obrigações da CONTRATADA:

a)Realizar levantamento de campo para verificar as condições topográficas locais e identificar se há necessidade de obras civis e solicitar o alvará de construção, caso necessário;

b)Realizar levantamento de campo para verificar a necessidade de retirada de vegetação e solicitar as licenças e/ou autorizações, caso necessário;

c)Providenciar toda a documentação e estudos da solicitação de acesso para microgeração, conforme normas e padrões exigidos pela Distribuidora local e ANEEL, de forma que a CONTRATANTE tenha condições de solicitar acesso para microgeração à Distribuidora;

d)Mobilizar o canteiro de serviços conforme o item 3.7 deste termo de referência;

e)Realizar a retirada de vegetação e demais obras civis no local de instalação da usina fotovoltaica, se for o caso;

f)Fornecer todos os equipamentos, materiais e componentes necessários para instalar a usina microgeradora fotovoltaica de acordo com os especificados no capítulo 6 deste termo de referência;

g)Construir um recinto para abrigar e montar o inversor de frequência, havendo a possibilidade de instalação destes no eletrocentro blindado especificado no item “g”, se for o caso;

h)Executar a montagem das estruturas e fixação dos módulos fotovoltaicos nas mesmas;

i)Executar a instalação de todos os componentes necessários para as conexões elétricas de DC (corrente contínua) e conexões elétricas com a rede AC (corrente alternada), incluindo transformadores, proteções, dispositivos de comutação, relés de proteções, dispositivos de proteção contra surtos (DPS), dispositivos de medição e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

j)Fornecer e instalar um sistema supervisório de controle e aquisição de dados (WEB) para atender e monitorar a usina microgeradora fotovoltaica prevista no objeto, incluindo toda a estrutura física de comunicação;

k)Fornecer a documentação completa da usina microgeradora fotovoltaica incluindo, mas sem se limitar, aos manuais de comissionamento, operação e manutenção da usina, manuais de instalação, catálogo dos equipamentos e documentação “como construído” (as built) em língua portuguesa;

l)Realizar testes de comissionamento abrangendo toda a configuração elétrica, sistema supervisório de controle e aquisição de dados (WEB), desempenho da usina microgeradora fotovoltaica; m)Realizar a conexão com a rede da Distribuidora local estabelecendo o acordo operacional da usina microgeradora fotovoltaica para o sistema de compensação de energia elétrica; n)Responsabilizar se pela segurança patrimonial dos equipamentos e materiais.

32. ESCOPO ETAPA 2

São obrigações da CONTRATADA:

a)Operar e monitorar durante a vigência contratual, ininterruptamente (24h/dia, 7 dias/semana) a usina microgeradora fotovoltaica com vistas a alcançar o melhor desempenho de produção de energia elétrica, conforme disposto no capítulo 8 deste termo de referência;

b)Fornecer e gerir todas as peças e equipamentos sobressalentes, consumíveis e ferramentas necessárias para executar os trabalhos de operação e manutenção da usina microgeradora fotovoltaica;

c)Realizar a manutenção preventiva e corretiva da usina microgeradora fotovoltaica;

d)Acionar a garantia junto aos fabricantes dos materiais e equipamentos utilizados na usina microgeradora fotovoltaica, em caso de detecção de vícios e/ou defeitos de fabricação, e realizar a troca dos mesmos;

e)Responsabilizar se pela segurança patrimonial da usina microgeradora fotovoltaica;‐

f)Emitir relatório mensal de manutenção e operação.

33. PRAZO CONTRATUAL

Prazo contratual para execução do projeto, fornecimento, operação e manutenção da usina microgeradora fotovoltaica conforme cronograma:

-ETAPA 1: elaboração da solicitação de acesso para minigeração junto à Distribuidora local, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem, comissionamento, testes e conexão à rede da Distribuidora local – Máximo de 90 dias

-ETAPA 2: Operação e Manutenção com aferição de desempenho – Máximo de 12 meses.

34. DOCUMENTOS DE ACESSO PARA MICROGERAÇÃO À DISTRIBUIDORA ENERGISA-MT

a.Requisitos Gerais

A CONTRATADA deverá elaborar toda a documentação necessária para a solicitação de acesso e aprovação da usina microgeradora, que será submetida à Distribuidora local de energia elétrica, assegurando a responsabilidade técnica e os prazos para sua aprovação na concessionária. A submissão da documentação de solicitação de acesso de microgeração e acompanhamento das relações com a Distribuidora será realizada pela CONTRATADA, devendo realizar adequações e correções necessárias até que a mesma seja aprovada pela Distribuidora.

A documentação de solicitação de acesso terá de responder aos requisitos impostos pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 e Resolução Normativa ANEEL nº 687/2015, devendo ser elaborado em função das disposições dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST, em seu Módulo 3.

A CONTRATADA deverá elaborar e executar um projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas SPDA diretas e indiretas da usina microgeradora fotovoltaica. Além da norma específica ABNT NBR 5419:2015, aplicam se as seguintes regras técnicas para a proteção de‐ sistemas fotovoltaicos contra descargas atmosféricas e sobretensões conforme normas da Distribuidora ENERGISA-MT:

-Toda estrutura metálica que compõe o sistema de geração fotovoltaica deverá ser conectada ao SPDA;

-Toda estrutura metálica de cobertura deverá ser conectada às malhas formando uma superfície equalizada junto ao aterramento da estrutura metálica das cabines de transformação e de medição. Essa estrutura equalizada deverá ser conectada ao neutro acessível dos transformadores elevadores, bem como, a todos os equipamentos metálicos do interior da subestação de transformação, medição e proteção ou do eletrocentro blindado, se for o caso;

-Os módulos fotovoltaicos devem possuir Dispositivos de Proteção Contra Surtos – DPS nas caixas de conexão, entre ambos os polos das conexões em paralelo dos strings e, entre eles e o condutor de aterramento;

-Os pontos de conexão para aterramento de cada módulo fotovoltaico deverão ser utilizados formando uma malha única para cada string, que posteriormente será conectada às demais malhas das outras strings;

-O aterramento a ser provido pela CONTRATADA deve ser adequado para lidar com fenômenos e eventos em baixa e alta frequências.

A CONTRATADA deverá propor uma adequada disposição da usina microgeradora fotovoltaica, no âmbito da distribuição dos módulos fotovoltaicos nas estruturas metálicas e da organização das fileiras, que contribua para minimizar as perdas de sombreamento de proximidade.

A CONTRATADA garantirá que os projetistas estarão disponíveis para participar de discussões com a CONTRATANTE em qualquer momento necessário até o final do contrato.

A CONTRATADA terá 5 (cinco) dias para a elaboração do projeto de microgeração e submissão na concessionária local ENERGISA-MT.

35. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO: MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE

GERENCIAMENTO / MONITORAMENTO

35.1. Requisitos Gerais de Fornecimento

O fornecimento de todos os equipamentos e materiais necessários para a completa instalação da usina microgeradora fotovoltaica será de responsabilidade da CONTRATADA.

Todo o transporte horizontal e vertical dos equipamentos e materiais a serem instalados e retirados são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

O fornecimento de toda e qualquer ferramenta, instrumento, bem como materiais e acessórios complementares necessários à instalação são de inteira responsabilidade da CONTRATADA e não deverá gerar ônus à CONTRATANTE.

A CONTRATADA se obriga a utilizar somente materiais de primeira qualidade, sem defeitos ou deformações e todos os serviços devem ser executados com esmero e perfeição. Fica terminantemente proibido o reaproveitamento de materiais ou o emprego de materiais já utilizados.

35.1.1. Módulos fotovoltaicos

A CONTRATADA deverá instalar no mínimo o somatório de 54,4 (cinquenta e quatro virgula quatro  quilowatts pico) em módulos fotovoltaicos do mesmo fabricante, tipo e modelo. A tabela a seguir informa os requisitos técnicos mínimos para o módulo fotovoltaico a ser aplicado na usina microgeradora fotovoltaica:

Tabela 01 – Requisitos técnicos dos módulos fotovoltaicos

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | REQUISITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Gerais dos Módulos FV |  |  |
| 1.1 | Composição |  | Monocristalino ou Policristalino |
| 1.2 | Eficiência do Módulo | % | ≥ 16,6 |
| 1.3 | Nível de tolerância dos módulos após Factory Sorting | ± % | ≥ a potência nominal da placa após degradação pela exposição inicial à luz |
| 1.4 | Potência do módulo | Wp | ≥ 335 |
| 1.5 | Tensão máxima do sistema de módulos | V | Coincidente com a tensão de máxima eficiência dos inversores |
| 1.6 | Diodo de passagem |  | Sim, no mínimo 3 por módulo FV |
| 2 | Garantia do produto e garantia de desempenho |  |  |
| 2.1 | Garantia de potência após os 10 primeiros anos de operação | % | ≥ 90 |
| 2.2 | Garantia de potência após os 25 primeiros anos de operação | % | ≥ 80 |
| 2.3 | Garantia contra defeitos de fabricação | anos | ≥ 10 |
| 3 | Certificados e padrões |  |  |
| 3.1 | Módulos fotovoltaicos Qualificação de projeto e homologação |  | IEC 61215 |
| 3.2 | Segurança de Módulos fotovoltaicos (FV) classe II |  | IEC 61730 |
| 3.3 | Módulos fotovoltaicos Especificação;‐ |  | NBR 11876:2010 |
| 3.4 | INMETRO Portaria 004 |  | Etiquetagem A |
| 4 | Documentação |  |  |
| 4.1 | Especificações técnicas detalhadas (datasheets) |  | Sim |
| 4.2 | Manual de instalação |  | Sim |
| 4.3 | Dados de flash-test para cada módulo |  | Teste individual. Vedado por amostragem |

Será de responsabilidade da CONTRATADA emitir um relatório que ateste a:

a) A realização de inspeção visual nos módulos fotovoltaicos de acordo com a cláusula 10.1 da IEC 61215 e não detectar nenhum dano ou anormalidade;

b) A verificação que todos os módulos fornecidos estão com a potência nominal garantida e dentro das tolerâncias de potências determinadas. Para este fim, a potência no Ponto de Máxima Potência (MPP) na ficha de dados do flash-test deve ser verificado frente a potência nominal e tolerâncias de potência. O módulo que obtiver potência menor que a especificada deve ser rejeitado e o módulo com nível de potência adequado deve ser instalado.

35.1.2. Inversores

O inversor deve ser trifásico e do tipo GRID TIE, ou seja, projetados para operarem‐ conectados à rede da Distribuidora local de energia elétrica na frequência de 60 Hz.

A tabela a seguir informa os requisitos técnicos mínimos para os inversores que serão utilizados na usina microgeradora fotovoltaica:

Tabela 02 – Requisitos Técnicos dos Inversores

| ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN. |  | REQUISITO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Características Gerais dos Inversores |  |  |  |  |
| 1.1 | Eficiência de conversão máxima (IEC 61683) |  | % |  | ≥ 98,0 |
| 1.2 | Eficiência Européia (EM 50530:2010/prA) |  | % |  | ≥ 97,5 |
| 1.3 | Fases de ligação | V |  | Trifásico – 380/440 |  |
| 1.4 | Transformador interno |  |  | Opcional |  |
| 1.5 | Total Harmonic Distortion (THD) | % |  | < 3 |  |
| 1.6 | Potência mínima por unidade | kW |  | 50 |  |
| 1.7 | Potência máxima por unidade | kW |  | 50 |  |
| 1.8 | Conceito de refrigeração |  |  | Forçada por condicionadores de ar e/ou sistema de exaustão. |  |
| 1.9 | Detecção de falha na string |  |  | Sim |  |
| 1.10 | Frequência AC | Hz |  | 60 |  |
| 1.11 | Quantidade de MPPTs Independentes | un |  | 6 |  |
| 2 | Padrões Mínimos de Proteção e Segurança |  |  |  |  |
| 2.1 | IP (IEC 60529) | class. |  | Igual ou superior a IP-65 |  |
| 2.2 | Proteção contra sobretensão CC |  |  | Sim |  |
| 2.3 | Proteção contra surto atmosférico e transitórios |  |  | IEC 61643 11/12‐ |  |
| 2.4 | Proteção anti ilhamento‐ |  |  | IEC 62116 |  |
| 2.5 | Consonância com sistema elétrico nacional e regional |  |  | Sim |  |
| 2.6 | Compatibilidade eletromagnética (EMC) |  |  | IEC 61000 |  |
| 2.7 | Segurança de conversores de energia para uso em sistemas fotovoltaicos |  |  | IEC 62109 |  |
| 2.8 | Equipamentos eletrônicos para uso em instalações de potência |  |  | IEC 62103 |  |
| 3 | Requisitos de sistema de monitoramento |  |  |  |  |
| 3.1 | Aquisição de dados contínua para o Data Looger dos parâmetros técnicos definidos, incluindo eventos e status |  |  | Sim |  |
| 3.2 | Comunicação Ethernet, RS485, Modbus RTU |  |  | Sim |  |
| 4 | Documentação e Garantias |  |  |  |  |
| 4.1 | Especificações técnicas detalhadas (datasheet) |  |  | Sim |  |
| 4.2 | Manual de instalação |  |  | Sim |  |
| 4.3 | Catálogos de informações do produto |  |  | Sim |  |
| 4.4 | Manual de operação e manutenção |  |  | Sim |  |
| 4.5 | Notas de segurança |  |  | Sim |  |
| 4.6 | Garantia de produto e serviços | Anos |  | ≥ 5 |  |

Além das especificações técnicas descritas na Tabela 02, os inversores utilizados na usina microgeradora fotovoltaica devem:

a)Atender a todas exigências da Distribuidora de energia elétrica local; e

b)Ser equipados com comunicação compatível com o sistema WEB de monitoramento.

c)DPS CC (corrente contínua) e DPS CA (corrente alternada) internos ao inversor fotovoltaico.

35.1.3. Cabeamento

Todos os cabos na usina microgeradora fotovoltaica devem ser presos adequadamente de maneira a evitar balanços e tensões mecânicas.

À CONTRATADA compete medir as distâncias e definir a circulação dos cabos e barramentos através dos módulos fotovoltaicos. O local de passagem dos cabos deve ser aprovado pela CONTRATANTE.

Em conformidade com a norma IEC 60364 7 712, o cabo da fileira das strings tem que ser capaz de transportar 1,25 vezes a corrente de curto circuito do gerador fotovoltaico, e estar protegido contra falhas de terra e curto circuitos. Os cabos devem ser dimensionados de forma que a queda de tensão entre o gerador e o inversor seja inferior a 1,5%.

35.1.3.1. Cabos DC (Corrente Contínua)

Os cabos DC e conectores não devem ser colocados em qualquer bandeja ou depressão, ou atrás de alguma barreira onde água pode se acumular. Deve se assegurar que eles nunca acumularão água.

Os cabos DC e conectores devem ser protegidos contra qualquer força, incluindo vibrações induzidas pelo vento que podem instantaneamente ou no longo prazo (acima de 25 anos de vida útil) danificar os cabos e conectores DC.

Durante o processo de instalação, os conectores não podem ser abertos sem a tampa de proteção, exceto para o momento em que eles estão sendo conectados, para assegurar que água não possa entrar no encapsulamento IP65. Isto também significa que os módulos devem ser entregues no local curto circuitados (conectores positivo e negativo conectados) ou com tampas apropriadas que protegem o conector contra a entrada de água, névoa, poeira ou qualquer outra substância que possa impactar no funcionamento do conector durante sua vida útil (> 25 anos).

A seguinte tabela apresenta os requisitos mínimos dos cabos DC que deverão ser utilizados na usina microgeradora fotovoltaica.

Tabela 03 – Requisitos Técnicos dos Cabos DC

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | REQUISITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos Gerais |  |  |
| 1.1 | Adequado para as condições climáticas do Estado de Mato Grosso |  | Sim |
| 1.2 | A prova de intempéries e resistente a raios UV |  | Sim |
| 1.3 | Período de uso esperado/estimado | Anos | ≥ 25 |
| 2 | Requisitos Técnicos |  |  |
| 2.1 | Seção transversal mínima | mm² |  |
| 2.2 | Faixa de temperatura de operação | °C |  |
| 2.3 | Perda no cabo | % | ≤ 1,5 em condições de Standard Test Condition (STC) |
| 2.4 | Isolamento |  | Livre de halógeno |
| 2.5 | Marcas e código de designação no cabo |  | Sim |
| 2.6 | Não deve propagar fogo |  | Exigido |
| 2.7 | Isolação |  | EPR |
| 2.8 | Tensão de Isolação mínima | kV | 0,6/1 |
| 3 | Normas e padrões |  |  |
| 3.1 | Classe de encordoamento |  | 5 |
| 3.2 | Teste para cabos elétricos sob condições de fogo – Integridade de circuitos |  | IEC 60331 e IEC 60332 |
| 3.3 | Proteção contra sobrecorrente |  | NBR 5410 |
| 3.4 | Instalações elétricas prediais |  | NBR 5410 |
| 3.5 | Testes elétricos |  | EM 50395 ou equivalente |
| 3.6 | Requisitos de teste de pressão a alta temperatura |  | EN 60068 2 78 ou equivalente‐ ‐ |
| 3.7 | Resistência contra soluções ácidas ou alcalinas |  | EN 60811 2 1 ou equivalente‐ ‐ |
| 3.8 | Requisitos de teste de flexão fria |  | EN 60811 1 4 ou equivalente‐ ‐ |
| 4 | Documentação e Garantias |  |  |
| 4.1 | Informações gerais do material |  | Exigido |
| 4.2 | Folha de dados de propriedades elétricas |  | Exigido |

35.1.3.2. Conectores DC (Corrente Contínua)

Os conectores DC se referem aos conectores que fazem a conexão elétrica entre os cabos das strings com os cabos das caixas de junções, e os cabos das caixas de junções com os cabos para os inversores. A seguinte tabela apresenta os requisitos mínimos dos conectores DC que deverão ser utilizados na usina microgeradora fotovoltaica.

Tabela 04 – Requisitos Técnicos dos Conectores DC

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | REQUISITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos Gerais |  |  |
| 1.1 | Nominal para condições de ambiente externo e apropriado para ambiente de trabalho |  | Sim |
| 1.2 | A prova de intempéries e resistente a raios UV |  | Sim |
| 1.3 | Compatível com os conectores dos módulos |  | Sim |
| 1.4 | Touch proof safety design |  | Sim |
| 1.5 | Conexão tipo snap lock‐ |  | Sim |
| 1.6 | Mecanismo de travamento interno para prevenir desacoplamento acidental ou não autorizado |  | Sim |
| 1.7 | Tipo de conector |  | MC4 ou equivalente |
| 2 | Normas e padrões |  |  |
| 2.1 | Tipo de proteção |  | ≥ IP-67 |
| 2.2 | Classe de segurança |  | II (IEC 61140) |
| 2.3 | Instalações elétricas prediais |  | IEC 60364 7 712‐ ‐ |
| 3 | Documentação e Garantias |  |  |
| 3.1 | Informações gerais do material |  | Exigido |
| 3.2 | Folha de dados de propriedades elétricas |  | Exigido |

35.1.3.3. Cabos AC (Corrente Alternada)

Os cabos de corrente alternada que ligam o inversor ao quadro de distribuição de baixa tensão devem ser colocados através de materiais de fixação apropriados e munidos de equipamentos de proteção de forma a atender a norma NBR 5410 para Instalações Elétricas de Baixa Tensão e ter vida útil esperada de, no mínimo, 25 anos.

A seguinte tabela apresenta os requisitos mínimos dos cabos AC que deverão ser utilizados na usina microgeradora fotovoltaica.

Tabela 05 – Requisitos gerais para cabeamento AC

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN. | REQUISITO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Requisitos Gerais |  |  |
| 1.1 | Adequado para as condições climáticas do Estado de Mato Grosso. |  | Sim |
| 1.2 | A prova de intempéries e resistente a raios UV |  | Sim |
| 1.3 | Período de uso esperado/estimado | Anos | ≥ 25 |
| 2 | Requisitos Técnicos |  |  |
| 2.1 | Seção transversal mínima | mm² | 16 |
| 2.2 | Faixa de temperatura de operação | °C | -55 à +90 |
| 2.3 | Perda no cabo | % | ≤ 3,0 em condições de Standard Test Condition (STC) |
| 2.4 | Isolamento |  | Livre de halógeno |
| 2.5 | Marcas e código de designação no cabo |  | Sim |
| 2.6 | Não deve propagar fogo |  | Exigido |
| 2.7 | Isolação |  | EPR |
| 2.8 | Tensão de Isolação mínima | kV | 0,6/1 |
| 3 | Normas e padrões |  |  |
| 3.1 | Classe de encordoamento |  | 5 |
| 3.2 | Teste para cabos elétricos sob condições de fogo – Integridade de circuitos |  | IEC 60331 e IEC 60332 |
| 3.3 | Proteção contra sobrecorrente |  | NBR 5410 |
| 3.4 | Instalações elétricas prediais |  | NBR 5410 |
| 3.5 | Testes elétricos |  | EM 50395 ou equivalente |
| 3.6 | Requisitos de teste de pressão a alta temperatura |  | EN 60068 2 78 ou equivalente‐ ‐ |
| 3.7 | Resistência contra soluções ácidas ou alcalinas |  | EN 60811 2 1 ou equivalente‐ ‐ |
| 3.8 | Requisitos de teste de flexão fria |  | EN 60811 1 4 ou equivalente‐ ‐ |
| 4 | Documentação e Garantias |  |  |
| 4.1 | Informações gerais do material |  | Exigido |
| 4.2 | Folha de dados de propriedades elétricas |  | Exigido |

35.1.4. Autotransformador

O autotransformador para adequação da tensão do conjunto de inversores à da Distribuidora ENERGISA-MT, devem ter, no mínimo, as seguintes características:

a) Características relacionadas ao ambiente:

-Ser do tipo seco;

-Para uso interno, possuir grau de proteção mínimo IP 21;

-Projetado para altitude de instalação de até 1.200 metros e temperatura ambiente de até 50 °C. b) Características elétricas:

-Potência mínima de 50 kVA.

-Trifásicos, de acordo com normas da Distribuidora local;

-Classe de isolação: 1,1 kV

-Tensão Primária: 380V;

-Tensão Secundária: 220V;

-Classe de temperatura do material isolante E (155 °C) ou superior;

-Elevação de temperatura da ordem de 105 °C;

-Nível de ruído máximo de 60 dBA;

-Impedância percentual máxima entre 4,0 e 6,0%;

-Baixo nível de perdas;

-Os enrolamentos devem ser de cobre ou alumínio;

A CONTRATADA deve apresentar catálogo, folha de dados ou documentação específica para a comprovação das exigências acima.

35.1.5. Estrutura de Suporte dos Módulos fotovoltaicos e Miscelâneas

As estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos, infraestrutura elétrica metálica e miscelânea devem ser de aço inox AISI 304 ou alumínio para atender uma vida útil de 25 anos. Entende-se por infraestrutura elétrica metálica: eletrodutos, bandejas, perfilados, caixas de passagem, leitos e eletrocalhas. Entende-se por miscelânea de peças: parafusos, porcas, arruelas, braçadeiras, roscas, grampos e outros elementos de fixação desde que metálicos.

A infraestrutura elétrica e miscelânea de peças metálicas que serão utilizadas em ambientes internos podem ser de aço com galvanização por imersão a quente conforme norma ABNT NBR 6323:2016.

Os eletrodutos para proteção dos cabos subterrâneos devem ser do material Polietileno de Alta Densidade (PEAD) ou PVC rígido, com corrugação helicoidal externa e interna e flexível, fita de aviso “perigo”, com fio guia e de acordo com norma ABNT NBR 13897 / 13898.

35.1.6. Etiquetagem dos Equipamentos

É obrigação da CONTRATADA executar etiquetagem:

a)das strings dos módulos;

b)dos equipamentos principais como inversores, caixas de junção e distribuição, transformadores etc, exceto módulos fotovoltaicos, já que estes são identificados pelos números de série;

c)dos cabos de entrada em todas as caixas de junção e em todos os inversores com uma marcação de plástico permanente;

d)dos outros cabos (DC, AC e equipamentos de medição, controle e comunicação) em ambas as extremidades;

A padronização de cabos e quadros elétricos devem atender as normas da Distribuidora de energia elétrica local e as normas da ABNT.

35.2. Instalações Elétricas

As instalações elétricas devem incluir:

a) Instalação do sistema elétrico de DC, incluindo:

-Conexão dos módulos FV;

-Instalação e configuração dos dispositivos de proteção como relés de proteção, DPS e caixas de distribuição;

-Instalação e configuração dos inversores;

-Instalação de quadros;

-Caixas de junção (string boxes).

b) Instalação do sistema elétrico de AC, incluindo:

-Instalação dos cabos e quadros AC nos níveis de BT, incluindo a linha de elétrica de conexão à rede até o ponto de alimentação;

-Instalação e configuração dos dispositivos de proteção e comutação antes e depois do transformador;

-Instalação e configuração das interfaces necessárias com a rede da Distribuidora ENERGISA -MT e todos os equipamentos necessários para atender aos requisitos de conexão;

c) Estabelecimento da conexão com a rede, efetuando a instalação dos dispositivos de medição em cooperação com a Distribuidora ENERGISA-MT.

35.3. Instalações Civis

A CONTRATADA deverá emitir laudo estrutural, as built, diagramas e plantas, com a devido anotação de responsabilidade técnica no CREA, acompanhado das memórias de cálculo, para qualquer obra civil no qual figure a necessidade para se implantar a usina microgeradora fotovoltaica.

A CONTRATADA deverá prever, se necessário, sistema de ventilação ou de climatização a fim de se atender as condições ideais de funcionamento dos equipamentos (inversores, transformadores, etc), conforme recomendações dos fabricantes. Qualquer que seja a solução, o projeto civil deve respeitar as exigências e normas da Distribuidora de energia elétrica local.

A CONTRATADA determinará o melhor tipo de estrutura de montagem a ser implantada sobre as estruturas metálicas, sendo que ela deverá assumir todas as responsabilidades pela estrutura de fixação e suportes dos módulos. Informações como inclinação e orientação dos módulos, assim como a distância entre fileiras de módulos também devem ser demonstradas através dos seus respectivos desenhos.

É da responsabilidade da CONTRATADA configurar o ângulo de inclinação (proporcionar escoamento adequado de líquidos nas placas fotovoltaica), a fim de alcançar desempenho otimizado, respeitando o máximo valor de perda por sombreamento e a restrição de visibilidade. Deve-se buscar maior capacidade de produção e redução de perdas de sombra entre linhas.

Deve-se evitar a corrosão oriunda do contado de diferentes materiais metálicos através da aposição de materiais como o EPDM (Borracha Etileno-Propileno-Dieno) ou equivalente.

35.4. Sistema de Gerenciamento e Monitoramento

35.4.1. Data Logger

O data logger deve se comunicar com os inversores de frequência, estação meteorológica e medidor de energia. Armazenar os dados por um período de, no mínimo, 7 (sete) dias e permitir o acesso remoto ao programa de forma a facilitar ajuste, recuperar dados históricos e manutenção à distância.

Os dados a serem armazenados no data logger local devem ser, no mínimo: a) Para cada inversor:

-	Corrente CC de entrada;

-	Corrente AC de saída;

-	Tensão CC de entrada;

-	Tensão AC de saída;

-	Potência CC de entrada;

-	Potência AC de saída;

-	Energia DC de entrada;

-	Energia AC de saída;

-	Alarmes (informação de falhas na operação do inversor).

36. COMISSIONAMENTO

36.1. As Built e Documentação da usina microgeradora fotovoltaica

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação completa da usina microgeradora fotovoltaica, em língua portuguesa e meio digital.

Os desenhos deverão conter carimbo com assinatura do (s) engenheiro (s) responsável (eis) pelo projeto, constando seu (s) registro (s) no CREA.

Os projetos deverão ser apresentados em meio digital através de DVD ou similar, devendo constar todos os arquivos editáveis (“.doc”, “.xls”, “.dwg”, etc), bem como os respectivos arquivos no formato “.pdf” para divulgação posterior, se necessário. A capa do DVD deverá ser identificada e a gravação deverá seguir uma estrutura de arquivos (árvore de arquivos).

Quando houver necessidade comprovada de modificações, em consequência das condições locais e, após a devida autorização da fiscalização da CONTRATANTE, tais modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos (“as built”), que no final da obra deverão ser entregues ao CONTRATANTE para fins de arquivamento.

Toda documentação completa da usina microgeradora fotovoltaica deverá estar disponível 5 (cinco) dias antes dos testes de comissionamento e recebimento provisório.

Os documentos a seguir, de acordo com a IEC 62446, devem incluir os dados básicos do sistema e as informações relacionadas com os projetos “conforme construído” (as built):

a) Informações básicas do sistema:

-	Localização do projeto e data de instalação;

-	Capacidade do sistema (CA e DC);

-	Módulos fotovoltaicos e inversores – fabricante, modelo, quantidade;

-	Data do comissionamento;

-	Informações dos projetistas do sistema;

-	Informações da CONTRATADA e do responsável pela instalação do sistema;

-	Diagrama unifilar e trifilar da usina microgeradora fotovoltaica.

b) Sistema fotovoltaicos conectados à rede – Requisitos mínimos para documentação do sistema: - Especificações gerais dos arranjos;

-	Tipo do módulo;

-	Número de módulos;

-	Número de módulos por string;

-	Número de strings;

-	Informação das strings;

-	Tipo de cabo utilizado na string, secção e comprimento;

-	Especificação (faixa de tensão e corrente) dos dispositivos de proteção contra sobretensão;

-	Características elétricas do arranjo;

-	Localização da caixa de conexão do arranjo (se instalada);

-	Especificações dos cabos principais do arranjo;

-	Localização, tipo e faixa de operação dos dispositivos de proteção contra sobretensão;

-	Aterramento e proteção de sobretensão;

-	Diagrama unifilar mostrando os detalhes do aterramento, sistema de proteção contra descargas atmosféricas, dispositivos de proteção contra surtos;

-	Diagrama unifilar incluindo a localização dos isoladores CA, tipo e faixa de operação, junto às informações similares para os dispositivos de proteção contra sobre corrente;

-	Datasheet de todos os componentes principais;

-	Documentação das garantias dos módulos fotovoltaicos e dos inversores, junto às informações de data de início e período de cobertura da garantia.

36.2. Comissionamento

O termo comissionamento representa as atividades de testes funcionais realizados após a conclusão dos trabalhos de fornecimento e instalação. Para o início dos testes de comissionamento a CONTRATADA deve ter apresentado e aprovado pela CONTRATANTE todos os requisitos do termo de referência.

A CONTRATADA deve preparar e submeter um manual de comissionamento, em duas vias, à aprovação da CONTRATANTE, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da realização dos testes e comissionamento. O manual deve descrever e metodologia de testes que será adotada para todos os componentes da usina.

Esses procedimentos devem elencar detalhadamente os testes que serão realizados durante o comissionamento, bem como seus critérios de avaliação. Os testes de comissionamento devem ser realizados de acordo com os requisitos gerais definidos na IEC 62446 (Grid-Connected Photovoltaic Systems-Minimum Requirements for System Documentation, Commissioning Tests and Inspection) e, também, de acordo com as melhores práticas de comissionamento de sistemas fotovoltaicos vigentes.

É importante o entendimento que a equipe de vistoria e testes da Distribuidora ENERGISA-MT não acompanhará o comissionamento em campo. Este deverá ser executado previamente. O primeiro paralelismo deverá ocorrer com o acompanhamento da Distribuidora ENERGISA-MT, precedido da aprovação da vistoria e teste de proteção e intertravamentos.

Para agendamento da vistoria e testes junto a Distribuidora ENERGISA-MT, a CONTRATADA deverá fornecer um relatório de comissionamento que abranja todos os itens que a ENERGISA-MT verificará e/ou testará, acompanhado de um laudo técnico, com ART, atestando que todo o comissionamento em campo já foi concluído (itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e” descritos abaixo) e em conformidade com o estudo de proteção aprovado, projeto aprovado e com as normas da ENERGISA MT.

O comissionamento é composto por:

a)	Manual de Comissionamento;

b)	Inspeção;

c)	Testes de elétricos da planta solar;

d)	Teste do sistema de gerenciamento e monitoramento;

e)	Teste de desempenho global;

f)	Teste de Paralelismo Contínuo com a rede da Distribuidora ENERGISA-MT.

A CONTRATANTE indicará a equipe que acompanhará o comissionamento e que realizará a análise do manual de comissionamento. O item “f”, Teste de Paralelismo Contínuo com a rede da Distribuidora ENERGISA-MT, só será realizado após a conclusão dos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.

Após o comissionamento a CONTRATANTE emitirá do Termo de Recebimento Provisório. Este ato marca o início formal da ETAPA 2 – Operação e Manutenção com aferição por desempenho da usina microgeradora fotovoltaica conforme requisitos descritos no capítulo 8 deste termo de referência.

O Termo de Recebimento Provisório será preparado pela CONTRATANTE e assinado pela CONTRATADA quando:

a)	Os seis itens do comissionamento foram concluídos com sucesso e sem pendências e;

b)	Todas as questões comerciais e pendências relacionadas ao período de instalação da usina microgeradora fotovoltaica foram liquidadas ou solucionadas.

36.2.1. Manual de Comissionamento

O manual de comissionamento deve apresentar minimamente:

a)Documentação de todas as licenças legais, como permissão de acesso à rede, etc;

b)Documentação e lista de peças sobressalentes em estoque;

c)Descrição e metodologia aplicada nos testes elétricos, desempenho e sistema de gerenciamento e monitoramento;

d)Checklist de inspeção visual;

e)Informações sobre a operação e manutenção, que devem incluir, no mínimo:

-Procedimentos para verificar a correta operação do sistema e os parâmetros de desempenho mínimos garantidos;

-Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva;

-Cronograma das rotinas de manutenção;

-Uma lista de pontos a verificar (checklist) no caso de falha do sistema;

-Procedimentos de desligamento emergencial com plano de ação e emergência;

-Considerações para futuras de ampliação da usina;

-Roteiro de verificação e checklist dos equipamentos, instrumentos, cabos e software de Gerenciamento e Monitoramento e do que mais tenha sido instalado; - Serviços de partida (startup).

36.2.2. Inspeção

A inspeção deverá constatar que as verificações a seguir estão implementadas e aprovadas para serem iniciados os testes elétricos, do sistema de gerenciamento e monitoramento e desempenho da usina microgeradora fotovoltaica:

a)Verificação da conclusão da instalação mecânica de todos os componentes de acordo com o projeto

“conforme construído”;

b)Verificação se o projeto do sistema DC está de acordo com os requisitos da IEC 60364-7-712 (Electrical installations of buildings – Part 7-712: Requirements for special installations or locations –

Solar photovoltaic (PV) power supply systems);

c)Verificação do funcionamento contínuo dos equipamentos DC, dentro da faixa de operação, para a máxima tensão DC e máxima corrente de curto DC possíveis (IEC 60364-7-712.433);

d)Verificação da instalação e operação adequadas dos dispositivos de segurança, que incluem proteção Classe II (IEC 60364-7-712,413,2), segurança dos cabos fotovoltaicos contra curto-circuito e curto à terra  (IEC 60364-7-712,522,8,1), dispositivos de proteção contra sobrecorrente das strings (IEC 60364-7-712.433.2) e chave seccionadora DC (IEC 60364-7-712.2.2.5);

e)Verificação do sistema fotovoltaico contra choque elétrico e sobretensão (IEC 60364-7-712);

f)Verificação da programação de todos os parâmetros operacionais dos inversores de acordo com a legislação (regulação) local;

g)Verificação dos testes de comissionamento dos inversores mostrando funcionamento adequado dos inversores de acordo com o requisitado;

h)Verificação da instalação adequada de todo sistema de isolação e dos dispositivos de chaveamento

(IEC 60364-7-712.536.2.21);

i)Verificação da instalação e funcionamento adequado de todos os equipamentos e sistemas de monitoramento;

j)Rotulagem e identificação do sistema fotovoltaico (circuitos, dispositivos de proteção, chaves e terminais, caixas de conexão DC, chaves de isolação CA, conexão BT/MT);

k)Ajuste de proteção dos inversores e procedimentos de desligamento emergencial;

l)Todas as placas de sinalização e de identificação devem ser duráveis e devem estar afixadas;

36.2.3. Testes Elétricos de Comissionamento

Os testes seguintes são considerados como requisitos mínimos de acordo com a IEC 62446 e com as melhores práticas no comissionamento de plantas fotovoltaicas. O início dos testes elétricos deve se dar no momento de conexão à rede de distribuição de energia elétrica, portanto a CONTRATADA deve alinhar previamente requisitos e cronograma com a Distribuidora ENERGISA-MT.

As medições desses testes devem ser executadas com os equipamentos e ferramentas necessários fornecidos pela própria CONTRATADA.

Os testes elétricos de comissionamento que a CONTRATADA deverá realizar são: a) Teste de configuração elétrica;

b)	Teste de todos os circuitos AC de acordo com os requisitos da IEC 60364-6;

c)	Teste de continuidade do sistema de aterramento;

d)	Teste de polaridade;

e)	Teste nas strings fotovoltaicas;

f)	Teste da tensão de circuito aberto;

g)	Teste da corrente de curto-circuito/ corrente nominal de operação;

h)	Levantamento, em campo, da curva I-V por string;

i)	Varredura infravermelha dos módulos (infrared scanning);

j)	Teste de resistência do isolamento do arranjo fotovoltaico (Megger test);

k)	Teste de seletividade, objetivado ver a correta atuação dos relés de proteção.

Todos os testes mencionados acima são necessários para verificar a conexão adequada dos cabos e para a segurança na operação da usina microgeradora fotovoltaica. Tensão e corrente das strings fotovoltaicas e o levantamento da curva I-V precisam ser realizados com irradiação estável.

É recomendado para a execução desses testes em condições de irradiação estável que seja utilizado irradiância no plano do módulo maior que 750 W/m² para reduzir incertezas nos valores medidos.

36.2.4. Testes do Sistema de Gerenciamento e Monitoramento

O correto funcionamento do sistema de controle e aquisição de dados é um importante pré-requisito para a execução dos testes de desempenho e operação da usina microgeradora fotovoltaica. 	A operação do software de Gerenciamento e Monitoramento a ser instalado e configurado deve ser examinado através dos seguintes testes antes do início dos testes de desempenho.

Testes de rede:

a)Comprovação da conectividade de todos os componentes do sistema;

b)Teste ponto-a-ponto.

Teste funcional para comprovar a operação correta das seguintes funções chaves:

-	Função de aquisição e supervisão de dados, mostrando as condições do sistema e a efetiva aquisição dos dados;

-	Detecção de falhas e ativação dos alarmes;

-	Execução dos comandos de controle.

Os testes do sistema de gerenciamento e monitoramento serão considerados bem-sucedidos após comprovação de que os testes de rede e funcional apresentaram correto funcionamento por meio de um relatório de evidências.

36.2.5. Testes de Desempenho

Antes que os testes sejam executados, a usina microgeradora fotovoltaica deve preencher todos os requisitos mencionados anteriormente (inspeção, testes elétricos e teste do sistema de gerenciamento e monitoramento).

O objetivo dessas medições é avaliar se a usina microgeradora fotovoltaica está produzindo a quantidade adequada de energia. Durante o processo de medição, a usina microgeradora fotovoltaica deve estar 100% disponível tecnicamente e deve produzir energia durante todo o período das medições. O período de medição será de, no mínimo, uma semana.

A CONTRATADA deverá emitir um relatório final do teste de desempenho da usina microgeradora fotovoltaica detalhando método, cálculos e avaliação dos resultados.

36.2.6. Teste de Paralelismo Contínuo com a Rede da Distribuidora ENERGISA-MT

A CONTRATADA deve responsabilizar pelo agendamento da inspeção e testes junto a Distribuidora ENERGISA-MT de modo que deverá fornecer os relatórios de aferição, calibração e ensaios funcionais das proteções, comando, etc., devidamente assinados pelo engenheiro responsável acompanhados das respectivas ART. Essa documentação deverá ser enviada à Distribuidora ENERGISA-MT com antecedência da data de inspeção para possibilitar a comparação dos resultados com os ajustes propostos.

Para a entrada em operação da usina microgeradora fotovoltaica será necessária que a CONTRATADA obtenha a aprovação dos testes e comissionamento bem como a elaboração de acordo operativo entre a acessante (CONTRATANTE) e a Distribuidora ENERGISA-MT.

A aprovação do ponto de conexão assinatura do acordo operacional entre o acessante e a Distribuidora ENERGISA-MT é a conclusão do teste de conexão à rede.

37. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM AFERIÇÃO POR DESEMPENHO

Durante o período máximo de 12 (doze) meses, a CONTRATADA deverá:

a)Executar as manutenções corretivas e preventivas;

b)Substituir quaisquer peças e/ou equipamentos que apresentem defeito;

c)Monitorar e intervir no desempenho da usina;

d)Se responsabilizar pela solução de todos os chamados técnicos em aberto respeitando o Nível de

Serviço Determinado;

e)Se responsabilizar na gestão da garantia técnica dos equipamentos;

f)Se responsabilizar pela segurança patrimonial da usina microgeradora fotovoltaica.

Entende-se por manutenção corretiva a substituição de peças ou componentes que se desgastaram ou falharam e que levaram a usina reduzir o desempenho, por falha ou pane em um ou mais componentes.

Entende-se por manutenção preventiva a intervenção prevista, preparada e programada antes da data provável do aparecimento de uma falha, ou seja, é o conjunto de serviços de inspeções sistemáticas, ajustes, conservação, limpeza e eliminação de defeitos, visando a evitar falhas no funcionamento da usina. Essas manutenções e suas periodicidades serão acordadas com a fiscalização da CONTRATANTE antes do início do período de operação e manutenção (ETAPA 2).

Entende-se por garantia técnica dos equipamentos o período mínimo em que o fabricante dos equipamentos assegura um padrão de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho contra defeitos, falhas e/ou vícios.

A partir da ocorrência de qualquer defeito em equipamento, acionamento de alarmes, falta ou queda significativa na produção da usina microgeradora fotovoltaica, a CONTRATADA deverá notificar à CONTRATANTE imediatamente e proceder com a abertura do chamado para reparos.

Os resultados do monitoramento do desempenho da usina microgeradora fotovoltaica deverão ser sumarizados em relatórios mensais de desempenho. Um relatório modelo deverá ser apresentado para aprovação da CONTRATANTE com no mínimo 30 dias antes do início dos testes de comissionamento e Recebimento Provisório.

A CONTRATADA deve ainda realizar vistorias programadas para manutenção preventiva na usina microgeradora fotovoltaica com periodicidade mínima de quatro meses com emissão de relatório técnico de vistoria programada e promover:

a)Inspeção visual da usina, verificando conexões elétricas entre módulos, strings boxes, quadros de distribuição, além das estruturas metálicas e pontos de fixação dos módulos;

b)Limpeza de 100% dos módulos, garantindo que não haja diminuição na geração de energia além do previsto pelo fabricante dos módulos fotovoltaicos a cada ano, de acordo com o termo de garantia do fabricante e evitando eventuais danos causados por pontos de sujeira nos módulos (como os chamados

“pontos quentes” por resistência alta);

c)Análise termográfica de módulos, conexões elétricas e equipamentos;

d)Análise de curva I-V de todas as strings, garantindo que a usina continue funcionando com a máxima potência prevista de acordo com a degradação anual prevista nos termos de garantia do fabricante dos módulos e identificando eventuais módulos danificados;

e)Análise de aterramento das estruturas, garantindo a segurança da operação;

f)Verificação e limpeza dos demais equipamentos como quadros e inversores, sobretudo nos elementos de dissipação térmica destes últimos;

g)Verificação da comunicação e atualização dos softwares e firmwares dos equipamentos como inversores e do sistema de gerenciamento e monitoramento.

A CONTRATADA deve notificar por escrito à fiscalização da CONTRATANTE com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do dia da vistoria programada na usina microgeradora fotovoltaica no caso de cancelamento da mesma e justificar o motivo do cancelamento. Uma nova data para a vistoria deve ser agendada em até 10 (dez) dias após a data do dia programado que foi cancelada a vistoria.

Fica a critério da CONTRATADA realizar outras vistorias para manutenção preventiva no intervalo dos quatro meses mínimos entre as vistorias programadas sendo parte integrante do serviço de manutenção e operação.

A fiscalização da CONTRATANTE notificará a CONTRATADA com antecedência de 2 (dois) dias úteis, caso julgue necessária a realização de vistoria fora de rotina nas dependências da usina microgeradora fotovoltaica. É facultado à CONTRATANTE designar um técnico para acompanhar a vistoria.

37.1 Nível de Serviço Determinado

Em todos os casos de substituição de peças e/ou equipamentos, os prazos para atendimento e diagnóstico do problema será de até 4 horas, contabilizadas de segunda a sextas-feiras das 8 às 17h;

Os equipamentos e/ou peças críticas deverão ser substituídos ou reparados em até 24 horas a partir da abertura do chamado técnico;

Os equipamentos e/ou peças não críticos deverão ser substituídos ou reparados em até 5 (cinco) dias úteis a partir da abertura do chamado técnico;

O prazo para substituição ou reparo dos equipamentos e/ou peças não críticos poderá ser dilatado pela fiscalização da CONTRATANTE após análise dos motivos que forem apresentados;

Entende-se por equipamento e/ou peça crítica quaisquer componentes do sistema fotovoltaico que possam interferir diretamente no desempenho da usina, como por exemplo, não se limitando a isso, os painéis solares, inversores, sensores de monitoramento do sistema fotovoltaico, equipamentos atuadores de proteção contra surto de tensão, curto-circuito e descargas atmosféricas e os transformadores.

Entende-se por equipamento e/ou peça não crítica quaisquer componentes do sistema fotovoltaico que, apesar de não interferirem diretamente no desempenho da usina, estejam com algum defeito, como por exemplo, não se limitando a isso, eletrodutos, eletrocalhas, cabos expostos a intempéries e sem proteção mecânica, caixas de passagem, painéis elétricos, estrutura das placas fotovoltaicas e etc.

O atraso injustificado ou à não execução das vistorias programadas à usina microgeradora fotovoltaica será considerado como ocorrência não crítica.

No caso de situações de emergência, a CONTRATADA deverá notificar imediatamente a fiscalização da CONTRATANTE através de canais de comunicações oficiais: prioritariamente por telefone fixo, móvel e via correio eletrônico.

37.2. Relatório Mensal de Operação e Manutenção

Mensalmente, a CONTRATADA deverá fornecer um relatório de operação contendo:

a)Lista de chamados abertos com respectivas soluções e tempo de atendimento destes chamados para aferição do nível de serviço determinado;

b)Checklist de inspeções e/ou relatório técnico de visita programada quando ocorrida no mês previsto por cronograma;

c)Gráficos e cálculos do Índice de Desempenho Global aferido no mês;

d)Gráficos e tabelas: produção diária de energia elétrica, irradiância diária no plano horizontal convertido para o plano inclinado da instalação dos módulos fotovoltaicos;

e)Todos os dados necessários e os cálculos realizados para obtenção do desempenho da usina, junto aos valores do Índice de Desempenho Global reais, medidos e calculados no mês de análise. Esses dados deverão levar em conta a energia real gerada pelo sistema e os valores de irradiação medidos pela estação meteorológica.

O Índice de Desempenho Global (IDGt) quantifica as perdas globais ocorridas no sistema devido à ineficiência das partes do sistema. Esse índice de mérito representa a real capacidade do sistema em converter a energia solar disponível no plano dos painéis fotovoltaicos em eletricidade, pois é a razão entre a produtividade entregue pelo sistema e produtividade que esteve disponível no plano considerado.

38. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

De acordo com as cláusulas contratuais, projetos em anexo, planilha orçamentária e cronograma.

Câmara Municipal de Alta Floresta-MT.

Alta Floresta, 12 de dezembro de 2019.

Wesley Meurer Cardoso

Engenheiro Eletricista, CREA PR 168706

JORGE RUAN DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitações